## приложение 1
Приложение № 1
ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018/2019 года
в городе Татарске Новосибирской области
Показатели |  | № строки | Единица измерения | План подготовки ВСЕГО по муниципальному району (городскому округу) | Подготовлено | %
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Котельные, по всем видам собственности |  | 1 | ед. | 22 |  | 0
мощность |  | 2 | Гкал | 60.75 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 3 | ед. | 14 |  | 0
мощность |  | 4 | Гкал | 34.27 |  | 0
Наличие резервных источников электроснабжения |  | 5 | ед. | 7 |  | 0
Приобртение резервных источников электроснабжения |  | 6 | ед. |  |  | #DIV/0!
Наличие системами водоподготовки |  | 7 | ед. | 15 |  | 0
Оснащение системами водоподготовки |  | 8 | ед. |  |  | #DIV/0!
Наличие приборов учета тепловой энергии |  | 9 | ед. | 14 |  | 0
Установка приборов учета тепловой энергии |  | 10 | ед. |  |  | #DIV/0!
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности) |  | 11 | ед. | 52 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 12 | ед. | 37 |  | 0
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих замене |  | 13 | ед. | 3 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 14 | ед. | 3 |  | 0
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих капитальному ремонту |  | 15 | ед. |  |  | #DIV/0!
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 16 | ед. |  |  | #DIV/0!
Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих текущему ремонту |  | 17 | ед. | 49 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 18 | ед. | 34 |  | 0
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности |  | 19 | км | 46.33 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 20 | км | 46.33 |  | 0
Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности |  | 21 | км | 25 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 22 | км | 25 |  | 0
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие замене |  | 23 | км | 0.598 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 24 | км | 0.598 |  | 0
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие капитальному ремонту |  | 25 | км | 0 |  | #DIV/0!
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 26 | км | 0 |  | #DIV/0!
Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие текущему ремонту |  | 27 | км | 45.732 |  | 0
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 28 | км | 45.732 |  | 0
Тепловые насосные станции, по всем видам собственности |  | 29 | ед. | 0 |  | #DIV/0!
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 30 | ед. | 0 |  | #DIV/0!
Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности |  | 31 | ед. | 0 |  | #DIV/0!
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 32 | ед. | 0 |  | #DIV/0!
Индивидуальные тепловые пункты (ИТП), по всем видам собственности |  | 33 | ед. | 0 |  | #DIV/0!
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  | 34 | ед. | 0 |  | #DIV/0!
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения муниципальных образований к зиме, из них: |  | 35 | тыс. рублей | 0 | 0 | 0
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 36 | тыс. рублей | 0 | 0 | 0
| - на строительство объектов теплоснабжения | 37 | тыс. рублей | 0 | 0 | 0
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения | 38 | тыс. рублей | 0 | 0 | 0
Финансовые средства муниципальных образований, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения к зиме |  | 39 | тыс. рублей | 346.8 |  | 0
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: | 40 | тыс. рублей
| - на строительство объектов теплоснабжения | 41 | тыс. рублей | 0 | 0 | 0
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения | 42 | тыс. рублей |  |  | #DIV/0!
Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения к зиме |  | 43 | тыс. рублей
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: | 44 | тыс. рублей
| - на строительство объектов теплоснабжения | 45 | тыс. рублей | 0 | 0 | 0
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения | 46 | тыс. рублей
| - на текущий ремонт объектов теплоснабжения | 47 | тыс. рублей
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку объектов теплоснабжения к ОЗП | 48 | тыс. рублей
| Итого финансирование на подготовку объектов теплоснабжения к ОЗП | 49 | тыс. рублей | 346.8 | 0 | 0
Примечание: при заполнении соблюдать формулы

## приложение 2 (hidden)
Приложение №2
Форма с пообъектным указанием видов (капитальный ремонт, замена) и объемов запланированных работ, их стоимости, источников финансирования, сроков исполнения
Наименование и адрес объекта | Мощность | Вид ремонта (капитальный ремонт, замена) | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |  |  | Сроки выполнения
[5 empty] | Областной бюджет | местный бюджет | средства ЖКХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
угольная котельная №28. г.Татарск, п Южный40А | 3.04 | замена | замена углеподачи котла №2; замена дымососа ДН-3 |  |  |  | 0 | 01.09.2017г.
угольная котельная №18. г.Татарск, ул.ЭЧ-4,6а | 1.86 | замена | замена водогрейного котла |  |  |  | 0 | 01.09.2017г.
угольная котельная №17. г.Татарск, ул.Краснофлотская,1 | 2.85 | замена | замена водогрейного котла; насос сетевой К290/30. |  |  |  | 0 | 01.09.2017г.
угольная котельная №10. г.Татарск, ул.Раздольная,11 | 1.2 | замена | замена водогрейного котла |  |  |  | 0 | 01.09.2017г.
газовая котельная №20. г.Татарск, ул.Ленина,112в | 9 | капитальный ремонт | техническое перевооружение | 6350 |  | 6350 | 0 | 01.09.2017г.

## приложение 3 (hidden)
Приложение № 3
Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения ______________________ района (городского округа) Новосибирской области
по состоянию на 01.01.2017
№ | Собственник котельной, юр.адрес, телефон | Организация, эксплуатирующая котельную | ИНН эксплуатирующей организации | Юридический адрес эксплуатирующей организации | ФИО директора, телефон эксплуатирующей организации | Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Год ввода в эксплуатацию котельной | Тип котла, параметры | Кол-во котлов, шт. | Год установки | Вид топлива |  | Тепловая производительность |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Вспомогательное оборудование (насосы, дымососы, теплообменные аппараты) | Количество жилых домов/жителей, ед. | Количество объектов соцкультбыта (больницы, садики, интернаты), ед. | Количество прочих объектов, ед. | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км/Ду, мм | Протяженность ветхих тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км/Ду, мм | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | Категория электроснабжения/наличие резервного источника электроснабжения | Наличие и состояние ХВО | Наличие резервного водоснабжения | Наличие резерва параллельной работы по тепловым сетям | Наличие паспотра готовности | Количество технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./(Гкал/час) | Количество технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений в тепловых сетях, ед./км | Количество аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей, Гкал | Произведено тепловой энерги системой теплоснабжения, Гкал | Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, Гкал | Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии, т.у.т./Гкал | Фактический удельный расход электричекой энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии, КВт*час/Гкал | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал, тонн) | Отношение величины фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям к отпускаемой с коллекторов, % | Отношение величины фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристие тепловой сети, Гкал/м2 | Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения, ед. | *Показатели и оценка надежности источников тепловой энергии | [8 empty] | **Показатели технического состояния и оценка надежности тепловых сетей | [9 empty] | ***Показатели готовности теплоснабжающий организаций | [7 empty] | ****Оценка надежности систем теплоснабжения
[11 empty] | Основной/тут | Резервный/ тут | одного котла | общая | [26 empty] | Кэ | Кв | Кт | Котк ит | Ки | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная | Кб | Кр | Кс | Котк тс | Кнед | Ктс | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная | Кп | Км | Ктр | Кист | Кгот | удовлетворительная | Огрнаиченная | неготовность | высоконадежная | надежная | малонадежная | ненадежная
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73
1 | ИП Зимин Е.А. г.Омск, ул. Правый берег Иртыша, д.185. тел:8-913-605-13-38 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Блочно-модульная газовая котельная №1. НСО г.Татарск, ул.Закриевского, 1А | 2007г. | КВСА -3 КВСА -3 | 2 | 2007 | природный газ | нет | №1-3МВт №2-3МВт | 6Мвт | 4.77 | Сетевой насос К290/30, Насос ГВС CP65/3250T, насос подпитки CR5-10A-FGJ-A-E HQQE, повысительный насос ГВСCR45-2A-F-A-E HQQE, теплообменник пластинчатый VT 40VLICDS-16/26 | 57/1264 | 3 | 1 | 2889м |  |  | II/ передвижной дизельгенератор | есть | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11218.6 | 11218.6 | 180.81 | 32.98 |  |  |  | 0
2 | ООО "МИ-ТрансЛогистик" г.Омск, ул. Правый берег Иртыша, д.185. тел:8-913-605-13-38 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Блочно-модульная газовая котельная №2. НСО г. Татарск ул. Носкова, 6б | 2010г | КВСА -0,2 КВСА -0,4 | 2 | 2010 | природный газ | нет | №1-0,2МВт №2-0,4МВт | 0,6МВт | 0.8768 | Сетевой насос TP50-290/2, насос котловой TP80-110/4, насос подпитки KLP 40/1200T, рециркуляционный насос KLP 40/900T , теплообменник пластинчатый VT10 HK/CDS-16/58 | 3/309 | 1 | 0 | 149м |  |  | II/резервный фидер | есть | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.6 | 1566.6 | 180.88 | 25.95 |  |  |  | 0
3 | ИП Зимин Е.А. г.Омск, ул. Правый берег Иртыша, д.185. тел:8-913-605-13-38 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Блочно-модульная газовая котельная №3. НСО г.Татарск, ул.Ленина,91А | 2006г. | КВСА -3 КВСА -4 | 2 | 2010 | природный газ | нет | №1-3МВт №2-4МВт | 7МВт | 7.8 | Сетевой насосK150-125-250, Насос ГВС Etaline GN65-250/752 GN11, насос подпитки Movitec V04/04 12, повысительный насос ГВС Etaline GN65-160/222.2, теплообменник пластинчатый VT10 HVK/CDS-16/23 | 36/1618 | 8 | 6 | 3185,5м |  |  | II/резервный фидер | есть | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18005.5 | 18005.5 | 180.8 | 24.55 |  |  |  | 5
4 | ИП Зимин Е.А. г.Омск, ул. Правый берег Иртыша, д.185. тел:8-913-605-13-38 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Блочно-модульная газовая котельная №6. НСО г.Татарск, ул.Никишкиной,13А | 2012г. | КВСА -0,6 КВСА -0,6 | 2шт. | 2012г. | природный газ | дизель | №1-0,6МВт №2-0,6МВт | 1,2МВт | 1.04 | Сетевой насос IL50/160-0,75/4, насос ГВС IPL40/130-2.2/2, насос подпитки MVI 103/PN16, котловой насос IPL 40/160-4/2, теплообменник пластинчатый VT04 PHK/CD-16/16 | 5/624 | 0 | 1 | 332м |  |  | II/резервный фидер | есть | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.6 | 2233.6 | 180.83 | 24.54 |  |  |  | 1
5 | ИП Зимин Е.А. г.Омск, ул. Правый берег Иртыша, д.185. тел:8-913-605-13-38 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Блочно-модульная газовая котельная №7. НСО г.Татарск, ул.Закриевского,74А | 2006г. | КВСА -2 КВСА -3 | 2шт. | 2006г. | природный газ | нет | №1-2МВт №2-3МВт | 5МВт | 5.48 | Сетевой насос K150-125-250, насос ГВС Etaline GN 65-160/752/1 GN6, насос подпитки Movitec V 04/04 13, повысительный насос ГВС Etaline GN 65-160/222.2, теплообменник пластинчатый VT10 HVK/CDS-16/22 | 33/1120 | 6 | 6 | 2432м |  |  | II/резервный фидер | есть | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13118.6 | 13118.6 | 180.8 | 30.9 |  |  |  | 2
6 | ООО "МИ-ТрансЛогистик" г.Омск, ул. Правый берег Иртыша, д.185. тел:8-913-605-13-38 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Блочно-модульная газовая котельная №8. НСО г.Татарск, ул.Аэродромная,1Б | 2010г. | КВСА -1,5 КВСА -1,5 | 2шт. | 2010г. | природный газ | нет | №1-1,5МВт №2-1,5МВт | 3МВт | 2.77 | Сетевой насос NB 80-315/334, насос котловой TP80-110/4, насос подпитки Movitec VF 14-6, рециркуляционный насос Trialine 40-125/132, теплообменник пластинчатый NT100 MH/CDL-16/48 | 35/549 | 1 | 0 | 2464,5м |  |  | II/резервный фидер | есть | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5922.4 | 5922.4 | 180.8 | 25.76 |  |  |  | 3
7 | Администрация г.Татарска НСО, 632120 НСО г.Татарск ул.Ленина 96, тел.22-000 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Угольная кот.№9 НСО г. Татарск пос. ст. Наливная | 2006г. | КВВ -1 КВВ -1 КВВ -0,6 | 3шт. | 2006 г. 2006 г. 2006 г. | уголь | нет | №1-1 МВт №2-1 МВт №3-0,6 МВт | 2,6 МВт | 2.063 | Дымомос ДН-6,ДН-6, насос сетевой К160/30, насос подпитки К30/20 | 23/410 | 2 | 2 | 1250м |  |  | III/резервный фидер | нет | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553.4 | 3553.4 | 0.2366 | 34.03 |  |  |  | 5
8 | Администрация г.Татарска НСО, 632120 НСО г.Татарск ул.Ленина 96, тел.22-000 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Угольная кот.№10 НСО г. Татарск, ул.Раздольная, 11 | 2008г. | КВр -0,6КБ КВр -0,6КБ | 2шт. | 2008г. | уголь | нет | №1-0,6 МВт №2-0,6 МВт | 1,2 МВт | 0.138 | Дымомос ДН-8,ДН-6, насос сетевой К30/20, насос подпитки К18/8 | 3/26 | 0 | 0 | 300м |  |  | III/ передвижной дизельгенератор | нет | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0.2366 | 49.5 |  |  |  | 0
9 | ИП Зимин Е.А. г.Омск, ул. Правый берег Иртыша, д.185. тел:8-913-605-13-38 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Блочно-модульная газовая котельная №11. НСО г.Татарск, ул.Камышловская, 42 | 2008г. | КВСА -1 КВСА -1 | 2шт. | 2008г. | природный газ | нет | №1-1МВт №2-1МВт | 2МВт | 1.8766 | Сетевой насос TP 65-180.2, насос котловой NB 65-125/127, насос подпитки CR 5-8, рециркуляционный насос CR 5-8, теплообменник пластинчатый NT100 MH/CDL-16/32 | 11/169 | 1 | 3 | 540м |  |  | II/ передвижной дизельгенератор | есть | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111 | 4111 | 180.81 | 23.59 |  |  |  | 0
10 | Администрация г.Татарска НСО, 632120 НСО г.Татарск ул.Ленина 96, тел.22-000 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Блочно-модульная газовая котельная №12. НСО г.Татарск, ул.Коммисаровская, 24б | 2011г. | REX -130 REX -130 | 2шт. | 2011г. | природный газ | дизель | №1-1,3МВт №2-1,3МВт | 2,6МВт | 1.776 | Сетевой насос BL 80/270-11/4, насос котловой IL 80/150-1.1/4, насос подпитки MVI 403/PN25, рециркуляционный насос TOP-S 50/70, насос ГВС IL 32/150-2.2/2,теплообменник пластинчатый NT100 MH/CDL-16/48 | 1/130 | 3 | 2 | 1240м |  |  | II/ дизельгенератор | есть | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337.9 | 2337.9 | 180.83 | 42.68 |  |  |  | 0
11 | Администрация г.Татарска НСО, 632120 НСО г.Татарск ул.Ленина 96, тел.22-000 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Угольная кот.№13 НСО г. Татарск ул. Татарская 12б | 1996г. 2005г. 2007г. 2005г. 2005г. 2007г. 2007г. | КВ -1,6-95ШП КВ -0,86-95РТО КВВ-1 | 3шт. | 1996г. 2005 2005г. 2007 2007г. | уголь | нет | №1-1,6 МВт МВт №2-0,86 МВт №3-1 МВт | 3,46 МВт | 0.7185 | Дымомос ДН-8,ДН-6, насос сетевой К160/30, насос подпитки К30/20 | 3/7 | 2 | 0 | 320м |  |  | III/ передвижной дизельгенератор | нет | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709.32 | 1709.32 | 0.2366 | 36.17 |  |  |  | 0
12 | Администрация г.Татарска НСО, 632120 НСО г.Татарск ул.Ленина 96, тел.22-000 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Угольная кот.№14 НСО г. Татарск ул. А. Матросова 191 | 2011г. | КВВЖ-0,2 | 2шт. | 2011г. | уголь | нет | №1- 0,2 МВт №2- 0,2 МВт | 0,4 МВт | 0.284 | Дымомос ДН-6,ДН-6, насос сетевой К160/30, насос подпитки К30/20 | 2/6 | 1 | 0 | 360м |  |  | III/ передвижной дизельгенератор | нет | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.15 | 915.15 | 0.2366 | 16.99 |  |  |  | 0
13 | Администрация г.Татарска НСО, 632120 НСО г.Татарск ул.Ленина 96, тел.22-000 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Блочно-модульная газовая котельная №16. НСО г.Татарск, ул.Садовая,109б | 2004г. | КВСА -3 КВСА -3 | 2шт. | 2004г. | природный газ | дизель | №1-3МВт №2-3МВт | 6МВт | 4.1375 | Сетевой насос K290/30, насос котловой CM 150/2100T, насос подпитки CP50/3100T, рециркуляционный насос BPH 150/360.80T, насос ГВС CP 65/3700T,теплообменник пластинчатый VT 10 VK/CDS-16/38 | 33/334 | 1 | 3 | 1904м |  |  | II/резервный фидер | есть | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8330.6 | 8330.6 | 180.81 | 50.84 |  |  |  | 0
14 | Администрация г.Татарска НСО, 632120 НСО г.Татарск ул.Ленина 96, тел.22-000 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Угольная кот.№17 НСО г. Татарск ул. Пушкина 1б | 1995г. 1999г.1999г. 1999г.1989г. | КВВЖ-2,5 КВВЖ-2,5 Е-1/9 | 3шт. | 1995г. 1999г. 1989г. | уголь | нет | №1-2,5 МВт №2-2,5 МВт №3-1 МВт | 6 МВт | 2.98 | Дымомос ДН-10,ДН-10, насос сетевой К290/30, насос ГВС К45/30, насос подпитки К30/20 | 58/575 | 0 | 5 | 3500м |  |  | III/ дизельгенератор | нет | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7043.05 | 7043.05 | 0.2366 | 48.56 |  |  |  | 3
15 | Администрация г.Татарска НСО, 632120 НСО г.Татарск ул.Ленина 96, тел.22-000 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Угольная кот.№18 НСО г. Татарск ул. Энергетиков 6а (ЭЧ-5) | 1978г. 1981г. | НР-18, НР-18 | 2шт. | 1978г. 1981г. | уголь | нет | №1-0,93 МВт №2-0,93 МВт | 1,86 МВт | 0.522 | Дымомос ДН-6,ДН-6, насос сетевой К45/30, насос подпитки К30/20, теплообменник пластинчатый VT40 VLI/CDS-16/26 | 6/119 | 0 | 0 | 450м |  |  | III/ передвижной дизельгенератор | нет | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.01 | 1331.01 | 0.2366 | 15.96 |  |  |  | 1
16 | Администрация г.Татарска НСО, 632120 НСО г.Татарск ул.Ленина 96, тел.22-000 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Блочно-модульная газовая котельная №20. НСО г.Татарск, ул.Ленина,112В | 2005г. | КВСА -3 КВСА -3 КВСА -3 | 3шт. | 2005г. | природный газ | нет | №1-3МВт №2-3МВт №3-3МВт | 9МВт | 8.29 | Сетевой насос K290/30, насос котловой CP 100/3400T, насос подпитки CP 40/4700T , рециркуляционный насос ВРП 150/360.80T , насос ГВС CP 40/3800T,теплообменник пластинчатый VT40 MHVL/CDS-16/67 | 38/1950 | 3 | 10 | 3658м |  |  | II/резервный фидер | есть | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20268.9 | 20268.9 | 180.81 | 22.82 |  |  |  | 2
17 | ИП Зимин Е.А. г.Омск, ул. Правый берег Иртыша, д.185. тел:8-913-605-13-38 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Блочно-модульная газовая котельная №21. НСО г.Татарск, ул.Базарная,1Б | 2007г. | КВСА -3 КВСА -3 | 2шт. | 2007г. | природный газ | нет | №1-3МВт №2-3МВт | 6МВт | 4.78 | Сетевой насос K290/30, насос подпитки CR 5-10A-FGJ-A-E HQQE , рециркуляционный насос CR 45-2A-F-A-E HQQE , насос ГВС CP 40/3800T,насос повысительный ГВС СР 65/1700 Т, теплообменник пластинчатый VT40 VLI/CDS-16/26 | 17/1303 | 2 | 8 | 1418,5м |  |  | II/резервный фидер | есть | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11138.6 | 11138.6 | 180.79 | 17.78 |  |  |  | 0
18 | Администрация г.Татарска НСО, 632120 НСО г.Татарск ул.Ленина 96, тел.22-000 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Блочно-модульная газовая котельная №22. НСО г.Татарск, ул.Василевского,5А/1 | 2013 | REX100 REX100 | 2шт. | 2013. | природный газ | дизель | №1-1,02МВт №2-1,02МВт | 2,04 МВт | 2.09 | насос сетевой ТР 65-460/2, насос подпитки MVI 104-1/16/E/3-400-602 насос циркуляционный ТР 65-150/4 насос рециркуляционный UPS 32-120F | 15/160 | 4 | 3 | 1140м |  |  | II/ дизельгенератор | есть | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3358.1 | 3358.1 | 180.82 | 25.94 |  |  |  | 0
19 | Администрация г.Татарска НСО, 632120 НСО г.Татарск ул.Ленина 96, тел.22-000 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Угольная кот.№25 НСО г. Татарск ул. Северная, 2а | 2000г. | КВВЖ -0,5 КВВЖ -0,5 | 2шт. | 2000г. | уголь | нет | №1-0,5 МВт №2-0,5 МВт | 1МВт | 0.0853 | Дымомос ДН-3, ДН-3, насос сетевой К45/30, насос подпитки К18/9 | 0/0 | 1 | 1 | 60м |  |  | III/ передвижной дизельгенератор | нет | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.5 | 450.5 | 0.2366 | 77.64 |  |  |  | 0
20 | Администрация г.Татарска НСО, 632120 НСО г.Татарск ул.Ленина 96, тел.22-000 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Угольная кот.№28 НСО г. Татарск, пос. Южный,40А | 2012г.20002012г. 2012г.201.2012г. | КВм -0,93 КВм -0,93 КВм -0,93 КВр -0,25 | 4шт. | 2013г. 2013г. 2013г. 2013г. 2013г. | уголь | нет | №1-0,93 МВт №2-0,93 МВт №3-0,93 №4-0,25 МВт | 3,04 МВт | 1.6929 | Дымомос ДН6,ДН-6, ДН-6, ДН-3. сетевой насос IL 100/145-11/2, котловой насос IL 80/100-18,5/2, насос подпитки MHI1603 3, насос ГВС IL 32/150-2-2/2, циркуляционный насос IPL 32/130-1,1/2,теплообменник пластинчатый NT100MH/CDL-16/54 | 24/210 | 2 | 7 | 3650м |  |  | III/ дизельгенератор | есть | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5059.05 | 5059.05 | 0.2366 | 52.95 |  |  |  | 2
21 | Администрация г.Татарска НСО, 632120 НСО г.Татарск ул.Ленина 96, тел.22-000 | ООО "Татарская тепловая компания" | 5453177372 | Новосибирская облась, г.Татарск, ул.Советская,15 | Евтушенко Андрей Алексеевич Тел./факс: 8-383(64)-21-580, 20-180 | Угольная кот.№31 НСО г. Татарск ул. А. Матросова 106 | 2003г. | КВ - 1,1 КВ - 1,1 КВ - 0,63 | 3шт. | 2013г. 2013г. 2013г. 2013г. | уголь | нет | №1 - 0,63 Мвт №2 - 1,1 Мвт №3 - 1,1 Мвт | 2,83 Мвт | 1.382 | Дымомос ДН9,ДН-9,насос сетевой К160/30, насос ГВС К 45/30, насос подпитки К30/20, | 11/264 | 3 | 3 | 1700м |  |  | III/ дизельгенератор | нет | бак запаса воды | нет | есть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.78 | 3606.78 | 0.2366 | 44.88 |  |  |  | 2

## приложение 2
Приложение №2
Форма с пообъектным указанием видов и объемов выполненных работ, их стоимость.
№ | Наименование и адрес объекта | Мощность | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок выполнения
1 | котельная №1, НСО г. Татарск ул. Закриевского, 1б | 5.16 |  | 1.чистка теплообменников. 2.ТО газового оборудования 3.ТО насосного оборудования 4.поверка приборов КиПА 5.ТО электрооборудования. 6.замена ветхих теплосетей: пер.Комсомольский Ø108 - 30метров; ул.Пушкина,90 Ø108 - 20метров. |  | 1-5- средства предприятия 6 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
2 | котельная №2, НСО г. Татарск, ул. Носкова, 6б | 0.516 |  | 1.чистка теплообменников; 2.ТО газового оборудования; 3.ТО насосного оборудования; 4.поверка приборов КиПА; 5.ТО электрооборудования. |  | 1-5 средства предприятия | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
3 | котельная №3, НСО г. Татарск ул. Ленина, 91а | 6.02 |  | 1.чистка теплообменников; 2.ТО газового оборудования; 3.ТО насосного оборудования; 4.поверка приборов КиПА; 5.ТО электрооборудования. 6.замена ветхих теплосетей: ул.Ленина,93а Ø76 - 30метров; ул.Ленина,91а Ø159 - 6 метров; ул.Володарского,6 Ø108 - 30метров. |  | 1-5 -средства предприятия 6 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
4 | котельная №6, НСО г. Татарск, ул. Никишкиной, 13а | 1.032 |  | 1.чистка теплообменников. 2.ТО газового оборудования 3.ТО насосного оборудования 4.поверка приборов КиПА 5.ТО электрооборудования. |  | 1-5 -средства предприятия | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
5 | котельная №7, НСО г. Татарск ул. Закриевского, 74 | 4.3 |  | 1.чистка теплообменников. 2.ТО газового оборудования 3.ТО насосного оборудования 4.поверка приборов КиПА 5.ТО электрооборудования. |  | 1-5 -средства предприятия | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
6 | котельная №8, НСО г. Татарск, ул. Аэродромная, 1е | 2.58 |  | 1.чистка теплообменников. 2.ТО газового оборудования 3.ТО насосного оборудования 4.поверка приборов КиПА 5.ТО электрооборудования. 6.замена ветхих теплосетей: ул.Полевая,49 Ø76 - 30метров; пер.Кирпичный до ул.Краснознаменная Ø108 - 50метров, Ø76 - 50метров,Ø57-50метров. |  | 1-5 -средства предприятия 6 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
7 | котельная №9,НСО г. Татарск, пос. ст. Наливная | 2.22 |  | 1.чистка котлов. 2.ТО насосного оборудования. 3.поверка приборов КиПА 4.ТО электрооборудования. 5.ТР теплосети 6. замена или капитальный ремонт водогрейных котлов. 7.Замена бака запаса воды . 8.замена ветхих теплосетей: пос.ст.Наливная,4 Ø57 - 30метров, Ø32 - 30метров; пос.ст.Наливная,11 Ø133 - 20метров. |  | 1-5 -средства предприятия 6-8 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
8 | котельная №10, НСО г. Татарск, ул. Раздольная, 11 | 1.032 |  | 1.чистка котлов. 2.ТО насосного оборудования 3.поверка приборов КиПА 4.ТО электрооборудования. 5.ТР теплосети. 6. замена дымососа ДН-6. |  | 1-5- средства предприятия 6 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
9 | котельная №11, НСО г. Татарск ул. Камышловская, 42 | 1.72 |  | 1.чистка теплообменников. 2.ТО газового оборудования 3.ТО насосного оборудования 4.поверка приборов КиПА 5.ТО электрооборудования. 6.замена ветхих теплосетей: ул.Ленина,102 Ø108 - 30метров; ул.Камышловская Ø76 - 200 метров. |  | 1-5- средства предприятия 6 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
10 | котельная №12, НСО, г. Татарск, ул. Комиссаровская, 24б | 2.236 |  | 1.чистка теплообменников. 2.ТО газового оборудования 3.ТО насосного оборудования 4.поверка приборов КиПА 5.ТО электрооборудования. 6.замена ветхих теплосетей: ул.Гоголя Ø89 - 30метров. |  | 1-5- средства предприятия 6 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
11 | котельная №13, НСО г. Татарск, ул. Татарская, 12б | 2.97 |  | 1.чистка котлов. 2.ТО насосного оборудования 3.поверка приборов КиПА 4.ТО электрооборудования. 5. ТР теплосети. 6.замена сетевого насоса К 160/30. 7.замена ветхих теплосетей: ул.Татарская Ø108 - 60метров. |  | 1-5- средства предприятия 6-7 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
12 | котельная №14, НСО г. Татарск, ул. А. Матросова, 191 | 0.344 |  | 1.чистка котлов. 2.ТО насосного оборудования 3.поверка приборов КиПА 4.ТО электрооборудования. 5.ТР теплосети. 6.замена ветхих теплосетей: дружба,79 Ø76 - 50метров; дружба,82 Ø76 - 60метров. |  | 1-5- средства предприятия 6 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
13 | котельная №16, НСО г. Татарск ул. Садовая, 109б | 5.16 |  | 1.чистка теплообменников. 2.ТО газового оборудования 3.ТО насосного оборудования 4.поверка приборов КиПА 5.ТО электрооборудования. 6. ТР теплосети 7.Замена мембранных баков - 4шт. |  | 1-6- средства предприятия 7 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
14 | котельная №17, НСО г. Татарск, ул. Пушкина, 1б | 5.16 |  | 1.чистка котлов. 2.ТО насосного оборудования 3.поверка приборов КиПА 4.ТО электрооборудования. 5.ТР теплосети. 6.замена дымососа ДН-8 на ДН-10. 7.Насос К290/30. 8.замена ветхих теплосетей: ул.Телегина,2а Ø159 - 20 метров; ул.Тургенева Ø76 - 150метров; ул.Чехова,2а Ø159 - 10метров, Ø57 - 10метров; ул.Крылова,2 Ø76 - 20метров. |  | 1-5- средства предприятия 6-8 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
15 | котельная №18, НСО г. Татарск, ул. Энергетиков, 6а | 0.8 |  | 1.чистка котлов. 2.ТО насосного оборудования 3.поверка приборов КиПА 4.ТО электрооборудования. 5.ТР теплосети. 6.замена бака запаса воды. 7.замена ветхих теплосетей: Ø108 - 20метов. |  | 1-5- средства предприятия 6-7 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
16 | котельная №20, НСО г. Татарск ул. Ленина 112в | 7.74 |  | 1.чистка теплообменников. 2.ТО газового оборудования 3.ТО насосного оборудования 4.поверка приборов КиПА 5.ТО электрооборудования. 6.ТРтеплосети 7.Замена мембранных баков -5шт. 8.замена ветхих теплосетей: ул.Ленина,103 Ø108 - 20метров. ГВС Ø108 - 30метров, Ø57 - 30метров. |  | 1-6- средства предприятия 7-8 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
17 | котельная №21, НСО г. Татарск ул. Базарная, 1б | 5.16 |  | 1.чистка теплообменников. 2.ТО газового оборудования 3.ТО насосного оборудования 4.поверка приборов КиПА 5.ТО электрооборудования. |  | 1-5- средства предприятия | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
18 | котельная №22, НСО г. Татарск, ул. Василевского, 5 | 1.75 |  | 1.чистка теплообменников. 2.ТО газового оборудования 3.ТО насосного оборудования 4.поверка приборов КиПА 5.ТО электрооборудования. 6.замена автоматики + диспетчеризация |  | 1-5- средства предприятия 6 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
19 | котельная №25, НСО г. Татарск, ул. Северная, 2а | 0.884 |  | 1.чистка котлов. 2.ТО насосного оборудования 3.поверка приборов КиПА 4.ТО электрооборудования. |  | 1-4- средства предприятия | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
20 | котельная №28, НСО г. Татарск, пос. Южный | 2.61 |  | 1.чистка котлов. 2.ТО насосного оборудования 3.поверка приборов КиПА 4.ТО электрооборудования. 5.ТР теплосети. 6.замена цепи золоудаления -32 метра. 7.замена ветхих теплосетей: ул.Свердлова,93 Ø76 - 40метров. |  | 1-5- средства предприятия 6-7 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
21 | котельная №31, НСО г. Татарск, ул. А. Матросова, 106 | 2.838 |  | 1.чистка котлов. 2.ТО насосного оборудования 3.поверка приборов КиПА 4.ТО электрооборудования. 5.ТР теплосети. 6.замена ветхих теплосетей: Чапаева,2 Ø159 - 20метров, Ø89 - 20метров. |  | 1-5- средства предприятия 6 - Бюджет муниципального образования | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.
22 | котельная д/с №11, НСО г. Татарск, ул. Телегина, 1а | 0.167 |  | 1.чистка котлов. 2.ТО насосного оборудования 3.поверка приборов КиПА 4.ТО электрооборудования. |  | 1-4- средства предприятия | до начала отопительного периода 2018-2019г.г.